## Français
TRANSFORMATEUR HAUTE TENSION AVEC TOLES UI 150 1W7 |  |  |  |  | F1FRV 02/2017
| Utilisable pour amplificateur de puissance | 2 | kW ICAS (Facteur de Service 33 % @ 40 °C maxi) |  | Rev 4
ICAS = Intermittent Commercial and Amateur Service, as compared to CCS (Continuous Commercial Service).
Transformateur prévu pour alimenter un amplificateur linéaire de la classe Legal Limit US, ou un peu plus ...
Avec 3 tensions secondaires pour avoir ~ 3200, ~3600 ou ~3850 V CC avec courant de environ 1 A CRÊTE sur le tube,
derrière une résistance de limitation de courant de court-circuit haute tension (chute de tension ~25 V),
Voir schéma de l'alimentation complète, pont de diodes, capas et sécurités sur le site web: |  |  |  | http://f1frv.free.fr
Fréquence | 50 | Hz
Tension primaire nominale | 230 | V
Courant secondaire de design | 1 | A
Puissance de Design | 3.1 | kVA
Tension secondaire de design maximale | 3100 | V
Prise au secondaire de design moyenne | 2900 | V
Prise au secondaire de design minimale | 2600 | V
Hauteur du circuit magnétique (environ) | 77 | mm
Hauteur Extérieure Transfo (environ) | 140 | mm
Masse Transfo (environ) | 26.5 | kg
Référence tôles suivant EN 10107-2014 | M400-50A (1W7)
Induction de design choisie | 1.23 | Tesla
Diamètre fil primaire | 2.5 | mm
Résistance primaire à 20°C | 0.213 | Ohms | Résistance primaire à 70°C | 0.25986 | Ohms
Diamètre fil secondaire | 0.8 | mm
Résistance secondaire @ Vmax à 20°C | 38.2 | Ohms | Résistance secondaire @ Vmax à 70°C | 46.604 | Ohms
Résistance secondaire @ Vmoy à 20°C | 34.8 | Ohms | Résistance secondaire @ Vmoy à 70°C | 42.456 | Ohms
Résistance secondaire @ Vmin à 20°C | 30.8 | Ohms | Résistance secondaire @ Vmin à 70°C | 37.576 | Ohms
Courant magnétisant | 0.38 | A |  | 0.4636
Simulations avec des paramètres variables
Température ambiante | 20 | °C | Température à vide | 47 | °C
Courant crête anode tube en charge | 0.95 | A CC | Tension nominale secondaire choisie | 2900 | V CA
Facteur de service (S.F.) | 33 | % du temps | Résistance de limitation court-circuit HT | 25 | Ohms
Tension secteur à vide | 230 | V CA | Tension secteur en charge | 230 | V CA
Puissance absorbée par le tube | 3428.517 | W | Température MAXI transfo en service | 76.7 | °C
Puissance secteur nécéssaire | 3608.9652 | VA | Courant moyen secondaire transfo | 1.3433 | A CA
Courant primaire transfo | 15.6912 | A CA | Courant de court-circuit sur le tube | 144.3586 | A CC
Tension tube à vide: environ | 4089 | V CC | Tension tube en charge: environ | 3608.9652 | V CC
Puissance moyenne dissipée dans la résistance de limitation de courant de court-circuit HT |  |  |  | 5.9565 | W
Nota: La résistance de limitation de court circuit comprend la ou les résistances installées près des fusibles HT de
l'alimentation (20 Ohms), et la résistance intrinsèque de la self de choc HT située près du tube (~5 Ohms).
Température ambiante maxi: 40 °C. Isolation classe B (Température maxi 130 °C). Etanchéité: IP 00
Imprégnation au trempé sous vide 8 heures + étuvage 145 °C . Rigidité dielectrique: prim./sec./masse: 4000 V.
Enchevêtrement des toles 1x1 lors de l'entôlage.
Longueur des fils de raccordement: Primaire 250 mm, secondaire 350 mm. Isolation des entrées et sorties par gaine PTFE
Fournisseur:
Référence : |  |  |  |  | Prix HT départ atelier: ??? Euros + frais de port ~?? Euros
Paiement à la commande : |  |  |  |  | Delais de départ usine : ~? semaines

## Revisions
Rev 4 | December 2016
Modified wiring arrangement